

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 281**

**ГОРОДА ДОНЕЦКА»**

283092, ДНР, Г.О. ДОНЕЦКИЙ, город Донецк, улица Багратиона, дом 25 а

Телефон: 78563079482

E.mail: kdnz281@mail.ru ИНН 9308013697

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Врио начальника отделения надзорной деятельности и про-филактической работы Буденновского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитану внутренней службыРыжкову Сурену Сергеевичу |

Заведующего МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 281 Г. ДОНЕЦКА»

Гончаровой Светланы Александровны

Информация

по замечаниям профилактического осмотра

Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Буденновского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Замечания** | **Сроки выполнения** |
| 1. | Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актовРоссийской Федерации. | Выполнено |
| 2. | Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей. | Будет выполнено при наличии бюджетного финансирования |
| 3. | Руководитель не обеспечил учет наличия огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | Выполнено |
| 4. | Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания. | Выполнено |
| 5. | Руководитель не организовалперекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Выполнено |
| 6. | В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматриватьограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения | Здание построено в 1970году, по проекту не было ограждения на кровле. В настоящее время проводился ремонт кровли. А ремонт не предусматривает того, чего ранее не было. (Ответ ООО «УЭК» г. Москва) |
| 7. | Для помещений складскогоназначения (кладовые различного назначения), не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. | Выполнено (категория по взрывопожарной и пожарной безопасности определена всего помещения МБДОУ, а не отдельных помещений. При составлении паспорта безопасности МБДОУ таких указаний от МЧС не было) |
| 8. | Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений. | Будет выполнено при наличии бюджетного финансирования |
| 9. | В здании не предусмотрены системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130. | Будет выполнено при наличии бюджетного финансирования |
| Заведующий С.А. Гончарова |